| 楼宇 | DN100长度（m) | DN50长度（m) |
| --- | --- | --- |
| 立志修德楼与C楼 | 200 | 20 |
| 博学精业楼与F楼 | 200 | 20 |
| 网络楼 | 80 | 20 |
| 格致楼 | 80 |  |
| 行政楼 | 80 | 20 |
| 行知楼 | 80 |  |
| 音乐楼 | 50 | 20 |
| 丹青楼 | 70 | 20 |
| 图书馆 | 160 | 30 |
| 合计 | 1000 | 150 |

1、清单

2、要求：

工期：工期为20天；

质量要求：经验收符合国家相关规定，质量达合格要求；

质保期：质保期为二年。

拆除原消防水管损坏保温材料，楼顶消防管道总长度为DN100管道为1000m（包括管道水阀），消防水管DN50管道为150m（包括管道水阀），保温管采用阻燃岩棉，阻燃岩棉厚度30mm，阻燃岩棉保温管外层需要包裹阻燃铝箔玻纤布,厚度为3mm；原损坏保温材料垃圾外运，含安装辅材及税费。